檔案庫房建置評估重點與要領及改善方式建議表

| 項次 | 評估 項目 | 評估重點及要領 | 建議改善方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 庫房 配置 | - 專區設置並與其他工作場所區隔。 - 應依儲存媒體型式，分別配置保管設備或分區設置保管空間。 - 檔案庫房應與自然環境隔離，其位置宜設置建築物各樓層平面之中間。(最好是不緊鄰外牆圍閉在建築平面的中央，如確實無法達成，至少應避免緊鄰東西向的外牆) - 設置應避開洪泛地帶，擇地勢高亢處為之。(避免低於該建築物曾經遭水患時之最高水位。) - 不宜設置於地下室及排水系統不良之位置。 - 避免緊鄰機房、廁所或其他設備空間；庫房上方應避免水管管線通過。 - 避免上方設置對檔案可能產生危害之空間，如廁所、茶水間、水塔等。 | - 增設分間牆及門。 - 另覓地點重新設置檔案庫房。 - 建立防水機制。 - 平時查檢庫房狀況，遇有異常狀況即時處理。 |  |
|  | 庫房 構造 |  |  |  |
|  | 分間牆 | - 採用具1小時防火時效功能之分間牆。 - 牆面不得以包覆方式裝修，如貼壁紙等。 | - 宜優先採用具1小時防火時效之鋼筋混凝土牆、磚牆、金屬保溫庫板等阻絕外氣影響的構造，次之，採用雙面矽酸鈣蓋板，中間填塞防火隔音岩棉，並依內政部營建署「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定認可。 - 改刷乳膠漆。 |  |
|  | 門窗 | - 採用具一小時防火時效功能之防火門窗。 - 檔案庫房應避免外窗之裝設。 | - 門採用1小時防火時效，並宜具氣密性，並依內政部營建署「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定認可。 - 加裝防燄材質及具不透光之窗簾，四周宜加強固定，以避免透光。 - 以磚牆或其他適當材料封閉。 - 加裝鐵窗。 |  |
|  | 天花板 | - 不宜設置天花板。 - 避免水管等管線之通過 | - 予以拆除；若拆除有困難，則 予以延用，惟應定期查檢天花板內空調小型送風機是否有漏水，以及藏污納垢之狀況。 - 加裝集水盤或定期查檢是否有漏水之情形。 |  |
|  | 地板 | - 應高於庫房外同一樓層之樓地板面2公分以上； - 檔案庫房設於既成建物，其樓地板面設有適當防止溢水流入之設施者，不在此限。 - 地板材質是否具防火、防水功能，其表面應平整、耐磨、防滑，並易於清潔保養，如環氧樹脂(EPOXY)地坪、磁磚或磨石子等均是較佳的材料。 | - 地坪加高或加設防止溢水流入之門檻。 - 地板材質採用耐磨、防滑，並易於清潔保養，如環氧樹脂(EPOXY)地坪。 |  |
|  | 檔案 載重 | - 是否依建築物樓地板設計載重設置檔案架。 | 1.減少放置之層數。 |  |
|  | 溫濕度及空氣清淨控制 | - 設置空調設備。設置除濕設備。設置空氣清靜設備；或採行空氣淨化措施。 - 依檔案媒體類型控制其恆溫恆濕環境。 紙質環境： 現場量測 ℃。(溫度標準：機關檔案27℃以下或國家檔案21℃1℃)、 現場量測 ﹪。(相對濕度標準：機關檔案60﹪以下或國家檔案45﹪5﹪) - 是否全天候運轉。 - 配置溫濕度紀錄儀表。每日填列溫濕度紀錄表。 | 1.加設冷氣機。 2.加設除濕機。 3.加設空氣清淨機。 4.加設恆溫恆濕空調系統，並於風管內加設空氣清淨濾網。 5.若為中央空調且僅能白天運轉時，則應另設夜間或假日使用之冷氣機。 6.加設溫濕度紀錄器。 7.每日填列溫濕度紀錄表。 |  |
|  | 照明 設備 | - 照度：於80~240Lux範圍內(於現場地板量測為 Lux。) - 紫外線強度：低於10W/Lumen(於現場地板量測為 W/Lumen。) | 1.照度太高，則減少燈管數。 2.紫外線強度太高，換裝低紫外線日光燈管、加裝濾紫外線套管或濾膜。 |  |
|  | 消防 安全 | - 設置偵煙感知器及消防安全警報系統。 - 設置自動潔淨氣體滅火設備。 - 設置自動細水霧滅火設備。 - 設置手提乾粉滅火設備。 - 設置手提氣體滅火設備。 - 其他 | 1.建議增設偵煙探測器及警報設備。 2.建議增設自動潔淨氣體滅火設備。（CO2除外） 3.若使用自動細水霧或撒水設備，應定訂水損檔案搶救應變計畫，並定期演練（可參考本局出版之「水損檔案緊急搶救」）。 |  |
|  | 防水 機制 | - 是否－庫房有淹水之虞(如地下室或位於水患最高水位以下)。(若勾否跳至第7項) - 是否有積水警報機制：水位探測器及警報器。 - 是否有阻絕機制：庫區牆壁具防水性。設置防水閘門。設置排水管閘閥。庫區高於外圍區2公分。庫區採防水門。 - 是否有抽排水機制：設置集水坑及抽水馬達。 - 是否有緊急應變機制：訂定緊急應變計畫，以搶救水損檔案。 | 1.建議增設水位探測器及警報器。 2.建議增設防水閘門。 3.建議增設排水管閘閥。 4.建議增設抽水馬達。 5.建議訂定緊急應變計畫，並定期演練，以搶救水損檔案。 6.水患前堆置砂包。 |  |
|  | 檔案架 | - 是否採行防蝕及耐震等措施。 - 應與壁面保持8公分以上距離。 - 遠離日曬或有滲水跡象之壁面。 - 應避免與地板密接。 - 架頂應設置蓋板，以免檔案受潮、污穢及受落塵侵害。 - 擱板應保持光滑，避免檔案磨損。 | (視前述狀況建議) |  |
|  | 門禁 管制 | 機械門鎖。 刷卡陰極或陽極門禁。 採單一出入口門禁管制。 | 增加機械鎖。 除機械鎖外，建議增設刷卡陰極或陽極門禁。 檔案庫房若有2個以上之出入口，應擇其一作為主要之出入口。 |  |
|  | 錄影 監視 | 監視設備(含影像儲存設備)。 | 建議增設監視設備。(含影像儲存設備) |  |
|  | 通訊 系統 | 設置電話。設置對講機 | 加設電話。或對講機 |  |
|  | 備援 電力 | 配置緊急發電機。不斷電系統。 | 加設緊急發電機。或不斷電系統。 |  |
|  | 檢修 保養 | 檔案庫房設施維護紀錄單。 | 定期填列「檔案庫房設施維護紀錄單」。 |  |
|  | 其他 | 檔案庫房設施改善設置計畫。 | 庫房設置或改善時，研定「檔案庫房設施改善設置計畫」。 專業參與(建築師、消防設備師、空調技師、結構技師、機電技師等)。 |  |